| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» _____________________ С.А. Антонов «_____»______________ 2025 г. | СОГЛАСОВАНО: Зам. главы Великоустюгского муниципального округа _____________________ А.В. Касаткин «_____»______________ 2025 г. |
| --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2045 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

Вологда

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ	12

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	14

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	15

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	15

а) в зонах действия производственных котельных	18

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	18

Часть 2 “Источники тепловой энергии”	18

а) структура и технические характеристики основного оборудования	18

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	23

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	24

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	25

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

з) среднегодовая загрузка оборудования	41

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	41

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	41

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	41

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	41

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	42

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	42

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	46

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	46

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	46

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	47

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	48

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	48

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	49

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	49

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	50

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	50

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	52

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	54

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	54

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	55

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	55

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	56

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	56

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	56

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	56

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	57

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	57

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	58

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	58

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	60

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	61

е) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	62

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	62

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	62

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	65

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	65

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	65

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	66

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	67

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	67

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	67

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	68

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	68

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	72

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	72

г) описание использования местных видов топлива	72

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	72

е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	72

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	72

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	72

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	76

б) частота отключений потребителей	76

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	76

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	77

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	77

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	77

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	77

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	78

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	78

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	83

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	83

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	83

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	83

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	84

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	84

а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	84

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	84

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	84

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	85

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	86

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	86

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	87

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	87

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	88

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"	89

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	89

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	90

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	90

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	90

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	90

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	91

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	91

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	92

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	92

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	93

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	97

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	97

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"	98

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов	98

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	98

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	98

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	98

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	98

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	98

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	98

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	99

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	99

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	99

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	100

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	100

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	113

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	113

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"	114

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	114

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения	116

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	117

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	117

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	120

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	120

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	120

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	120

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	121

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	121

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	124

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	124

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	124

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	124

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	125

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	125

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	125

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями	125

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа	126

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	126

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа	126

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	126

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	128

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	128

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа	128

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	128

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	128

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	128

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	128

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	129

з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций	129

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	130

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	130

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	130

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	130

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	130

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	130

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	130

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	131

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	131

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	136

в) вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	136

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	136

д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	136

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	136

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	137

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	137

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	138

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	139

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	140

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	140

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	142

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	142

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	145

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	147

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	148

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	149

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	149

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	150

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	158

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	158

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	158

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	158

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	159

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	161

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	162

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	164

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	165

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	166

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	167

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	167

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	167

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	168

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	168

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	168

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	168

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	168

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	168

ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	170

ГЛАВА 19 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	172

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	172

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	172

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	172

ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	173

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	175

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с договором между ООО «ЭнергоАудит» и Администрацией Великоустюгского муниципального округа, а также Техническим заданием, являющимся приложением к договору.

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии разработать возможные направления развития теплового хозяйства муниципального округа, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается (актуализируется) на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2024);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2024) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2024);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2024);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Великоустюгский район расположен на севере Европейской части России, на крайнем северо-востоке Вологодской области. Район занимает площадь 7,7 тыс. квадратных километров, граничит с Нюксенским и Кичменгско-Городецким районами Вологодской области, Кировской и Архангельской областями.

Административный центр - город Великий Устюг, один из старейших городов России, родина великих землепроходцев и мореходов, сыгравших огромную роль в освоении Сибири и Русской Америки. По территории района протекают 97 рек, самые крупные - Северная Двина, Сухона и Юг.

С 1 января 2023 года после проведённых преобразований Великоустюгский муниципальный район переименован в Великоустюгский муниципальный округ. В состав муниципального округа входят 412 населённых пунктов.

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат Великоустюгского муниципального округа Вологодской области существенное влияние.

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» территория муниципального округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная. Однако, при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа функциональны 35 местных систем теплоснабжения, образованные на базе 35 котельных. Структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

Источниками теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа являются 35 отопительных котельных, работающие на дровах, угле и газе.

На территории муниципального образования Великоустюгский муниципальный  округ в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность: ООО "Электротеплосеть", ООО "Теплосервис", МУП "Ресурс", ООО "ЖКО  с. Усть-Алексеево", ООО "Ремслужба", ООО "Ломоватское ЖКХ", ООО «Красавинская ТЭЦ», ООО «Новатор-Сервис», МУ ВОФП санаторий «Бобровниково», НАО «СВЕЗА Новатор».

Отопление жилых домов частного сектора – в основном индивидуальное, печное на дровах. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки присутствуют не на всех котельных.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тип изоляции теплосетей – преимущественно ППУ, также, для изоляции используются теплоизоляционные плиты и рубероид.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение.

Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Зоны индивидуального теплоснабжения охватывают сложившуюся на территории округа жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются газовые котлы и печи дровяного отопления.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и природном газе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Таблица 1.1

Перечень источников тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника | Собственник |  | Наименование ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная | тепловые сети |  |
| 1 | котельная № 1 Центральная | г. Великий Устюг, ул. Набережная, 67 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «Электротеплосеть» |
| 2 | котельная № 2 Квартальная | г. Великий Устюг, ул. Сахарова, 24а | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 3 | котельная № 4 Школьная | г. Великий Устюг, ул. Московская, 7 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 4 | котельная № 6 Добрынико | г. Великий Устюг, ул. Добрынино, 34 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 5 | котельная № 7 Коробейниково | Великоустюгский округ, д. Коробейниково | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 6 | котельная № 8 БМК С-Западная | г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 43а | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 7 | котельная № 9 Кузино | Великоустюгский округ, п. Кузино | ООО «Электротеплосеть» | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 8 | котельная № 10 Железнодорожная | г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, 1 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 9 | котельная № 11 Авиолесоохраны | г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 1а | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 10 | котельная № 12 БМК (Энергоцентр) | г. Великий Устюг, ул. Михайловская, 1а | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 11 | котельная № 13 Стрига | Великоустюгский округ, п. Стрига | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 12 | котельная № 14 пос. Золотавцево | Великоустюгский округ, п. Золотавцево | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 13 | Котельная № 16 пос. Валга | Великоустюгский округ, п. Валга | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 14 | котельная № 17 Подсосенье | Великоустюгский округ, д. Подсосенье | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 15 | котельная д. Бухинино | г. Красавино, д. Бухинино | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «Теплосервис» |
| 16 | котельная школа № 15 | г. Красавино | Великоустюгский муниципальный район | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 17 | котельная с. Васильевское” | Великоустюгский район, с. Васильевское | Великоустюгский муниципальный район | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 18 | котельная больницы | г. Красавино, Советский пр.д.220 | БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» | БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» |  |
| 19 | котельная “Кирпичный завод” | г. Красавино, ул. Дачная | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | МУП «Ресурс» |
| 20 | котельная № 2 | с. Усть-Алексеево ул. Меркурьева,53 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 21 | котельная № 3 | с. Усть-Алексеево ул. Молодежная, 11 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 22 | котельная № 4 | Усть-Алексеево пер. Мелиораторов, 8 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 23 | котельная № 5 | с. Усть-Алексеево ул. Больничный городок, 9 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 24 | котельная д. Чернево | д. Чернево | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 25 | котельная больницы | п. Полдарса, ул. Больничная | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «Ремслужба» |
| 26 | котельная бани | п. Полдарса, ул. Больничная | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 27 | котельная школы | п. Полдарса, ул. Школьная | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 28 | котельная д/сада ул. Мира | Великоустюгский округ, п. Ломоватка, ул. Мира | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «Ломоватское ЖКХ» |
| 29 | котельная школы ул. Заречная | Великоустюгский округ, п. Ломоватка, ул. Заречная, 21а | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 30 | Котельная ж/д станции | г. Красавино, ул. Вокзальная | ООО «Красавинская ТЭЦ» | ООО «Красавинская ТЭЦ» | ООО «Красавинская ТЭЦ» |
| 31 | Красавинская ГТ ТЭЦ | г. Красавино, Советский пр, д. 148А | ООО «Красавинская ТЭЦ» | ООО «Красавинская ТЭЦ» |  |
| 32 | котельная школы д. Морозовица | Великоустюгский округ, д. Морозовица | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа | ООО «Новатор-Сервис» |
| 33 | котельная Голузинской школы пос. Новатор | Великоустюгский округ, п. Новатор, ул. Советская, д. 42 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | Администрация Великоустюгского муниципального округа |  |
| 34 | котельная санатория | Великоустюгский округ, д. Бобровниково | МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково» | Администрация Великоустюгского муниципального округа | МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково» |
| 35 | ТЭС НАО “СВЕЗА Новатор” | Великоустюгский округ, п. Новатор | НАО “СВЕЗА Новатор” | Администрация Великоустюгского муниципального округа | НАО “СВЕЗА Новатор” |

В 20204 году Котельная д. Теплогорье была выведена из эксплуатации, потребители переведены на электрическое отопление.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами теплоснабжения.

а) в зонах действия производственных котельных

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения  и от собственных котельных.

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  дровах, отходах лесопиления, электроэнергии и природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Часть 2 “Источники тепловой энергии”

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Основные источники тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Великоустюгского муниципального округа

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ж/д станции г. Красавино, ул. Вокзальная | Братск-КВМ Энергия-6 | 3 2 | 1989, 2019 1971 | - | 2 | - | 59 | 270,59 кг у.т./Гкал (приказ ДТЭКиТР 11-р от 22.02.2024) | В 2019г. проведен капитальный ремонт котла КВм путем замены котла на идентичный |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 Центральная г. Великий Устюг | КВГМ- 20-150, ДКВР 10-13 | 2 3 | 1994 1982 | - | 64 | - | 92 | 0,1564 | Декабрь 2021 |
| 3 | Котельная №2 Квартальная г. Великий Устюг | ТВГ-8М КВ-Г-14-150 | 1 2 | 1976 2010 | - | 29,18 | - | 90,3 92,5 | 0,1564 | В 2023 году проведено техническое диагностирование 2х котлов КВ-Г-14-150 |
| 4 | Котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | ЭВЖК-1,0 | 2 | 1999 | - | 1,65 | - | 94 | 0,1564 | - |
| 5 | Котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | КВ-ГМ-1,0-115Н | 2 | 2000 2003 | - | 1,72 | - | 93 93 | 0,1564 | - |
| 6 | Котельная № 7 Коробейниково | F2T Peqosus Protherm KLO100 | 1 1 | 2001 2014 | - | 0,172 | - | 92 | 0,1707 | - |
| 7 | Котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | Vitoplex 300 | 3 | 2011 | - | 4,13 | - | 92 | 0,1564 | - |
| 8 | Котельная № 11 Авиалесоохраны г. Великий Устюг | Baxi Luna 1,310Fi | 4 | 2003 | - | 0,107 | - | 93,1 | 170,7 | - |
| 9 | Котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | vitomax 200-LW GG402 S | 2 2 | 2013 | - | 8,428 | - | 96 53 | 187,1 | - |
| 10 | Котельная № 13 Стрига | Pegasus F3 N2S | 2 | 2006 2010 | - | 0,292 | - | 92 | 0,1707 | - |
| 11 | Котельная № 14 Золотавцево | DOMiprojekt F 32 | 3 | 2007 2011 2014 | - | 0,083 | - | 92 | 0,1707 | - |
| 12 | Котельная № 10 БМК (Железнодорожная) г. Великий Устюг | Vitoplex Р-100 | 2 | 2012 | - | 0,860 | - | 92 | 0,1564 | - |
| 13 | Котельная д. Бухинино | PREXHERM-100 | 3 | 2004 | - | 2,58 | - | 90 | 0,163 | В 2023 году проведено техническое диагностирование котлов |
| 14 | Школа № 15 г. Красавино | PEGASUS F3 289 | 2 | 2004 | - | 2,0 | - | 90 | 0,165 | В 2023 году проведено техническое диагностирование котлов |
| 15 | Котельная с. Васильевское | ТВГ-8 М | 2 | 1985 | - | 8,6 | - | 90 | 0,166 | В 2023 году проведено техническое диагностирование котлов |
| 16 | Котельная «Кирпичный завод» г. Красавино | МЗК-7АГ | 3 | 1995 | 0,559 | 2 | 160,9 | 88% | 160,9 | 19.09.2024 |
| 17 | Красавинская ГТ ТЭЦ | Газотурбинная установка "Turbomach Titan-T130"3 (вместе с котлами-утилизаторами ALSTOM power, HRSG) Паровая турбина "Siemens SST-300" BRESSON OKP-25 | 3(3) 1 2 | 2010 | - | 57 | - | - | 155,6 | - |
| 18 | Котельная школы д. Морозовица, ул. Центральная | водогрейные | 2 | 2008; 2023 | 0,45 | 0,9 | 138,4 | 92,76 | 138,4 | - |
| 19 | Котельная Голузинской школы п. Новатор, ул. Советская, д.42 | водогрейные | 2 | 2008 | 0,19 | 0,38 | 165,9 | 92,76 | 165,9 | 2024 |
| 20 | Котельная санатория д. Бобровниково | КВГ 2,5-95 | 2 | 1998 | - | 5,2 | - | 94,26 | 0,156 | - |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 21 | Котельная №2 с. Усть-Алексеево | Универсал-5 НР-10 | 3 1 | 1975 | - | 1,137 | - | 62 | 0,3 | 2024 |
| 22 | Котельная №3 с. Усть-Алексеево | НР-10 Тула-3 | 4 1 | 1985 | - | 1,475 | - | 62 | 0,3 | 2024 |
| 23 | Котельная №4 с. Усть-Алексеево | Универсал-6 НР-10 | 2 1 | 1973 | - | 1,226 | - | 62 | 0,3 | 2024 |
| 24 | Котельная №5 с. Усть-Алексеево | Универсал-5, Нева Квр | 2 | 1984 2009 | - | 0,763 | - | 62 | 0,3 | 2024 |
| 25 | Котельная больницы п. Полдарса | Унивесал Квр-0,3 | 1 1 | 2006 2021 | 0,35 0,3 | 0,65 | 235,23 | 50 70 | 235,23 | 2024 - Универсал |
| 26 | Котельная бани п. Полдарса | Квр-0,3 Квр-0,3 | 1 1 | 2021 2024 | 0,3 0,3 | 0,6 | 235,23 | 70 70 | 235,23 | - |
| 27 | Котельная школы п. Полдарса | НИИСТУ-5 Квр-0,3 Квр-0,3 | 1 1 2 | 1997 2021 2024 | 0,5 0,258 0,516 | 1,274 | 235,23 | 50 60 79 | 235,23 | - |
| 28 | Котельная д/сада по ул. Мира п. Ломоватка | Универсал-5 | 3 | 1976 | - | 0,201 | - | 49 | 0,6 | - |
| 29 | Котельная школы по ул. Заречная п. Ломоватка | КВр-0,3 ДВО | 3 | 2013 | - | 0,774 | - | 78 | 0,257 | - |
| 30 | Котельная №9 (пгт. Кузино) | КВС-1,74 КВС-1,74 | 1 1 | 2011 2007 | - | 3 | - | 80 80 | 0,296 | - |
| 31 | Котельная № 16 (п. Валга) | НР-18 | 3 | 1984 | - | 0,54 | - | 60 | 0,296 | - |
| 32 | Котельная № 17 (д. Подсосенье) | КВР-0,63Д Луга | 1 1 | 2005 1978 | - | 1,34 | - | 60 60 | 0,296 | - |
| 33 | ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | ДКВР 10-13 | 18 | 1986, 2004 2008 2014 | - | 43,5 | - | 60 | 7,7 | - |
| 34 | Котельная МУЗ "КРБ № 1" г. Красавино | Универсал-6 БРАТСК КВс-0,93 | 1 1 1 | 1985 2018 2012 | - | 2.0 | - | 65 | 0,102 | В 2023 году проведено техническое диагностирование котлов |

При условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточно для обеспечения существующей и подключения перспективной тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных Великоустюгского муниципального округа.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационных установок представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 64 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 32 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 1,2 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 1,7 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,17 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 4,13 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 3 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,86 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0.1 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 8,43 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,29 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,8 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 1,2 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 1,34 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 2,58 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2,00 | 2,00 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 8,6 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0,4 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 2 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 1,137 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 1,475 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 1,226 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,763 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,548 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | 0,65 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,6 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | 1,274 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,234 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,9 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 2 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 57 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0,9 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0,38 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 3,55 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 38,1 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ ч | Ограничения тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 64 | нет | 0 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 32 | нет | 0 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 1,2 | нет | 0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 1,7 | нет | 0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,17 | нет | 0 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 4,13 | нет | 0 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 3 | нет | 0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,86 | нет | 0 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0.1 | нет | 0 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 8,43 | нет | 0 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,29 | нет | 0 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,8 | нет | 0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 1,2 | нет | 0 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 1,34 | нет | 0 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 2,58 | нет | 0 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2,00 | 2,00 | нет | 0 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 8,6 | нет | 0 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0,4 | нет | 0 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 2 | нет | 0 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 1,137 | нет | 0 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 1,475 | нет | 0 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 1,226 | нет | 0 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,763 | нет | 0 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,548 | нет | 0 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | 0,65 | нет | 0 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,6 | нет | 0 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | 1,274 | нет | 0 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,234 | нет | 0 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,9 | нет | 0 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 2 | нет | 0 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 57 | нет | 0 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0,9 | нет | 0 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0,38 | нет | 0 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 3,55 | нет | 0 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 38,1 | нет | 0 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Потребление на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 64 | 0,65 | 63,35 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 32 | 0,07 | 31,93 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 1,2 | 0,01 | 1,19 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 1,7 | 0,02 | 1,68 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,169 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 4,13 | 0,02 | 4,11 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 3 | 0,15 | 2,85 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,85 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0.1 | 0,002 | 0,1 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 8,43 | 0,03 | 8,4 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,29 | 0,01 | 0,28 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,8 | 0,002 | 0,798 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 1,2 | 0,01 | 1,19 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 1,34 | 0,01 | 1,33 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 2,58 | 0,004 | 2,576 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2,00 | 2,00 | 0 | 2 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 8,6 | 0,17 | 8,43 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 2 | 0,001 | 1,999 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 1,137 | 0,044 | 1,093 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 1,475 | 0,06 | 1,415 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 1,226 | 0,037 | 1,189 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,763 | 0,028 | 0,735 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,548 | 0,008 | 0,54 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | 0,65 | - | 0,619 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,6 | 0,014 | 0,308 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | 1,274 | - | 0,619 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,234 | 0,001 | 0,233 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,9 | 0,001 | 0,899 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 2 | 0,073 | 1,927 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 57 | 5,18 | 51,82 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0,38 | 0 | 0,38 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 3,55 | 0 | 3,55 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 38,1 | 0 | 38,1 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные компании проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работы проводятся в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Режимно-наладочные испытания и капитальные ремонты проводятся по окончанию срока службы котлов.

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Великоустюгском муниципальном округе только две котельные работают в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.

Системы теплоснабжения муниципального образования запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках.

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии с отопительной нагрузкой приведен рисунках 1.1-1.13.

Рис.1.1. Температурный график отпуска тепловой энергии ООО «Ломоватовское ЖКХ»

Рис.1.2. Температурный график 110-70 °С регулирования котельной № 12, ООО «Электротеплосеть»

Рис.1.3. Температурный график 115-70 °С регулирования котельной № 1 (центральная), котельная № 2 (квартальная), ООО «Электротеплосеть»

Рис.1.4. Температурный график 95-70 °С регулирования котельной № 6 (Добрынино), котельная № 7 (Коробейниково), № 9 (Кузино), № 10 (ЖД), № 11 (Авиалесоохрана), № 13 (Стрига), № 14 (Золотавцево), № 16 (Валга), № 17 (Подсосенье), ООО «Электротеплосеть»

Рис.1.5. Температурный график работы для системы отопления котельной по ул. Вокзальная, ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино

Рис.1.6. Температурный график работы тепловой сети Красавинской ГТ ТЭЦ,  ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино

Рис.1.7. Температурный график водяной тепловой сети ООО «Теплосервис»

Рис.1.8. Отопительный температурный график регулирования отпуска теплоты тепловой сети. Режимная работа котлоагрегатов котельной г. Красавино, ул. Дачная (котельная кирпичного завода)

Рис.1.9. Отопительный температурный график регулирования отпуска теплоты по ООО «ЖКО с.Усть-Алексеево»

Рис.1.10. Отопительный температурный график регулирования отпуска теплоты котельной НАО «СВЕЗА Новатор»

Рис.1.11. График тепловых нагрузок ООО «Новатор-Сервис» котельная п. Новатор

Рис.1.12. График тепловых нагрузок котельных ООО «Ремслужба»

Рис.1.13. График тепловых нагрузок ООО «Новатор-Сервис» котельная п. Морозовица

з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в сеть учитывается приборами коммерческого учета тепловой энергии, установленными на котельных. Информация о марках приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии отсутствует.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии Великоустюгского муниципального округа не зафиксировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по состоянию на 2024 год не выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в Великоустюгском муниципальном округе:

Красавинская ГТ ТЭЦ

Установленная мощность ГТ ТЭЦ:

электрическая	63,8 МВт,

тепловая		57,0 Гкал,

в том числе:

пароводяные сетевые подогреватели – 27,3 (32,0) Гкал (МВт);

газоводяные подогреватели котлов-утилизаторов – 14,7 (17,0) Гкал (МВт);

в паре – 15,0 (17,0) Гкал (МВт).

Используемый вид топлива – газ природный. Аварийное топливо для пиковых паровых котлов – дизельное топливо.

Установленное оборудование:

газотурбинные установки TURBOMACH TITAN-T130S, Швейцария, Nт = 14,4 МВт, 3 шт.; паротурбинная установка SIEMENS SST-300, Чешская республика, Nт = 20,6 МВт, 1 шт.; котлы-утилизаторы ALSTOM power, HRSG, Чешская республика, Дп/к = 19,3 т/ч, 3 шт.; паровые котлы BRESSON OKP-25, Чешская республика, Дп/к = 25 т/ч, 2 шт.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в Великоустюгском муниципальном округе – зависимая, закрытая. Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельных. В Красавино имеется независимая система в нагорной части после ЦТП.

Единая тепловая сеть на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствует, у каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, не закольцованные с тепловыми сетями других котельных.

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном комплекте.

Общая характеристика имеющихся на территории Великоустюгского муниципального округа тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о) | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной п.Новатор Голузинской школы |  | 701 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | 92 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 82,5 |
|  | 76 | 358 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ- ПЭ | муниципальная | 82,5 |
|  | 57 | 241 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 82,5 |
| От котельной д.Морозовица |  | 835 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 84 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2008 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 83,2 |
|  | 76 | 224 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2008/2010 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 83,2 |
|  | 76 | 70 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2008 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 83,2 |
|  | 57 | 40 | Распределительные отопления | Подземная бесканальная | 2008 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 83,2 |
|  | 57 | 225 | Распределительные ГВС | Подземная бесканальная | 2008 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 83,2 |
|  | 50 | 193 | Распределительные ГВС | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ-ПЭ | муниципальная | 41,2 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - спуск перед автотрассой | 273 | 114 | отопления | надземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Под автотрассой | 219 | 24 | отопления | подземная | 2002 год | - | муниципальная | - |
| Автотрасса - спуск под землю | 219 | 120 | отопления | надземная | 2002 год | - | муниципальная | - |
| Спуск под землю - ТК 1 | 219 | 24 | отопления | подземная | 2002 год | - | муниципальная | - |
| ТК 1 - ТК 2 | 133 | 22 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 2 - Ж/Д № 34 | 133 | 8 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Ж/Д № 34 - Ж/Д №3 5 | 133 | 15 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Ж/Д №35 - врезка на Ж/Д № 35 | 57 | 50 | отопления | надземная | 1996 год | - | муниципальная | - |
| Врезка на Ж/Д № 35 - Ж/Д № 35а | 57 | 40 | отопления | надземная | 1996 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 35 | 57 | 35 | отопления | надземная | 1996 год | - | муниципальная | - |
| Ж/Д № 35 - слесарная мастерская | 32 | 12 | отопления | подземная | 1996 год | - | муниципальная | - |
| ТК 2 - ТК 5 | 102 | 18 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 2 - ТК 3 | 102 | 60 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 3 - Дом культуры | 89 | 8 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 3 - ТК 4 | 102 | 56 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 4 - СХП «Двина» | 76 | 4 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 4 - гараж СХП «Двина» | 89 | 13 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 5 - ТК 6 | 102 | 110 | отопления | подземная | 1986 год | - | муниципальная | - |
| ТК 6 - Детский сад | 89 | 18 | отопления | подземная | 1986 год | - | муниципальная | - |
| ТК 6 - ТК 7 | 57 | 60 | отопления | подземная | 1986 год | - | муниципальная | - |
| ТК 1 - спуск под землю | 159 | 113 | отопления | надземная | 2003 год | - | муниципальная | - |
| Спуск под землю - ТК 8 | 159 | 81 | отопления | подземная | 2003 год | - | муниципальная | - |
| ТК 8-ТК9 | 133 | 46 | отопления | подземная | 2007 год | - | муниципальная | - |
| ТК 9 - ТК 10 | 133 | 16 | отопления | подземная | 1997 год | - | муниципальная | - |
| ТК 10-ТК 11 | 133 | 51 | отопления | подземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| ТК И - ТК 12 | 89 | 30 | отопления | подземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| ТК 12 - Ж/Д № 43 | 76 | 6 | отопления | подземная | 1998 год | - | муниципальная | - |
| ТК 11 - врезка на Ж/Д № 41 | 57 | 125 | отопления | надземная | 1998 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 41 | 57 | 2 | отопления | надземная | 1998 год | - | муниципальная | - |
| Между врезками на Ж/Д № 41 - № 40 | 57 | 76 | отопления | надземная | 2004 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 40 | 57 | 2 | отопления | надземная | 2004 год | - | муниципальная | - |
| Котельная - гараж ЖКХ | 76 | 70 | отопления | надземная | 1998 год | - | муниципальная | - |
| ТК 8 - мед. пункт | 57 | 21 | отопления | надземная | 1999 год | - | муниципальная | - |
| Мед. пункт - Ж/Д № 31 | 57 | 11 | отопления | надземная | 1999 год | - | муниципальная | - |
| ТК 8 - ТК 13 | 133 | 35 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 13 - врезка на школу | 133 | 77 | отопления | надземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Школа - гараж у школы | 32 | 15 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в уч. № 35 - врезка к Ж/Д № 23 | 102 | 280 | отопления | надземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 31 а | 57 | 22 | отопления | надземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| Спуск под землю - Ж/Д № 29 | 57 | 21 | отопления | подземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| Спуск под землю - Ж/Д № 27 | 57 | 20 | отопления | подземная | 1989 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 25 | 48 | 18 | отопления | надземная | 1989 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 23 | 57 | 16 | отопления | надземная | 1989 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - спуск под землю | 57 | 12 | отопления | надземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 24 | 57 | 82 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Врезка к Ж/Д № 23 - врезка к Ж/Д № 7 | 89 | 120 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 19 | 32 | 38 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - спуск под землю | 102 | 13 | отопления | надземная | 2011 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 7 | 32 | 35 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Спуск под землю - ТК 14 | 102 | 29 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| Отвод на уч. № 48 - 3-ий компенсатор | 133 | 184 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| 3-ий компенсатор - 5-ый компенсатор | 89 | 233 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 46 | 57 | 30 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 2а | 57 | 46 | отопления | надземная | 1987 год | - | муниципальная | - |
| 5-ый компенсатор - врезка на Ж/Д № 6 | 76 | 200 | отопления | надземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| Врезка в общую - Ж/Д № 6 | 57 | 11 | отопления | надземная | 1988 год | - | муниципальная | - |
| ТК 14 - школа | 89 | 20 | отопления | подземная | 1982 год | - | муниципальная | - |
| ТК 7 - Ж/Д № 6 ул. Школьная | 57 | 17 | отопления | подземная | 1986 год | - | муниципальная | - |
| ТК 9 - пекарня и столовая | 57 | 3 | отопления | подземная | 2007 год | - | муниципальная | - |
| ТК 10 - магазин «Рябинушка» | 32 | 2 | отопления | подземная | 1997 год | - | муниципальная | - |
| п. ю. Полдарса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы | 100 | 184 | магистральные | подземная | 2024 | полиуретан | - | 0 |
| Котельная больницы | 100 89 57 | 30 320 198 | магистральные магистральные магистральные | подземная | 1968-1984 | обтирочный материал, минвата | - | 100 70 |
| Котельная бани | 57 | 356 | магистральные | подземная | 2024 | полиуретан | - | 5 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей Великоустюгского муниципального округа представлены на рисунках 4.1.-4.13.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Великоустюгский район расположен на севере Европейской части России, на крайнем северо-востоке Вологодской области. Район занимает площадь 7,7 тыс. квадратных километров, граничит с Нюксенским и Кичменгско-Городецким районами Вологодской области, Кировской и Архангельской областями.

На территории наиболее широко распространены ледниковые валунные отложения разного механического состава. Флювиогляциальные отложения песчаного и механического состава с примесью гравия и гальки встречаются довольно редко. В пределах низменных пойменных равнин отложения представлены песчано-глинистыми осадками морских трансгрессий или древнеозерными флювиогляциальными отложениями (ленточными глинами) большой мощности. С составом отложений связан слабоволнистый рельеф этой древнеаллювиальной равнины и близкое залегание грунтовых вод, приводящее к образованию ключевых болот. Дренированы только края речных долин, представляющие собой террасы. В поймах много старичных озер и болот.

На состояние почвенного покрова негативно влияют переувлажнение, заболоченность, переуплотнение почвенного профиля, загрязнение земель нефтепродуктами.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из источников тепловой энергии, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии (ЦТП, квартала).

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная  часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище  камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Режим теплоснабжения – установленные договором величины отпуска тепловой энергии (мощности) и параметры (расход; температура; давления) теплоносителя, обеспечивающие нормальную работу систем теплопотребления. Режим теплоснабжения (температурный график; расход; давление) определяется на этапе проектирования источника тепловой энергии. Однако при изменении проектных условий в системе теплоснабжения – отношения суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление, расчетной температуры наружного воздуха, оборудования тепловых пунктов и т. п. – проектный режим должен быть откорректирован с учетом этих изменений и разработан новый график температур сетевой воды. Температурный график каждого источника теплоснабжения утверждается в Администрации Великоустюгского муниципального округа.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления – это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла. Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе — это зависимость температуры, возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями НТД.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному в рисунках 1.1.-1.2. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.

Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д.

Для анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах за 2024 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику. Результаты анализа режимов работы систем теплоснабжения за 2024 год свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период сопоставимы с расчетными значениями.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Важнейшей задачей при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения является разработка эффективного гидравлического режима, обеспечивающего надежную работу тепловых сетей.

Под надежной работой подразумевается:

- обеспечение требуемых напоров перед абонентами;

- исключение вскипания теплоносителя в подающей магистрали;

- исключение опорожнения систем отопления в зданиях, а значит последующего завоздушивания при повторном пуске;

- исключение опасных превышений давления у потребителей, вызывающих возможность порыва труб и отопительной арматуры.

Под гидравлическим режимом тепловой сети понимают взаимную связь между давлениями (напорами) и расходами теплоносителя в различных точках сети в данный момент времени.

Изучение гидравлических режимов участков тепловой сети проводят с помощью построения графиков давлений (пьезометрических графиков). График строится после проведения гидравлического расчета трубопроводов. Он позволяет наглядно ориентироваться в гидравлическом режиме работы тепловых сетей при различном режиме их работы, с учетом влияния рельефа местности, высоты зданий, потерь давления в тепловых сетях. По данному графику можно легко определить давление и располагаемый напор в любой точке сети и абонентской системе, подобрать соответствующее насосное оборудование насосных станций и схему автоматического регулирования гидравлического режима работы ИТП.

Необходимые параметры гидравлического режима магистральных тепловых сетей обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

Данные по гидравлическим режимам котельных и тепловых сетей в Великоустюгском муниципальном округе отсутствуют.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За 2018-2024 годы отказы тепловых сетей отсутствуют.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода на территории Великоустюгского муниципального округа не превышало допустимую продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;

- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

3. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года не превышало допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды:

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

За 2018-2024 годы отказы тепловых сетей отсутствуют.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики. За основу описания процедур диагностики состояния тепловых сетей принят РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом».

Снабжающие организации выполняют ряд процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов. По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах, а также проведенных шурфовок оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения теплопровода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной эксплуатации, заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теплопровода или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедленно.

Ремонт тепловых сетей проводится на основании Плана-графика проведения испытаний и ремонта источников теплоснабжения и тепловых сетей, который разрабатывается ежегодно. В процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

План проведения регламентных работ представлен в таблицах 1.3.2.

Таблица 1.3.2.

| Наименование источника тепловой энергии | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Норма затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 148,08 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 131,03 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 3,08 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 5,0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 1,017 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 11,617 |
| котельная № 9 Кузино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 12,567 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 3,5 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,35 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 29,4 |
| котельная № 13 Стрига | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,95 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,2 |
| котельная № 16 пос. Валга | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 3,75 |
| котельная № 17 Подсосенье | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 1,283 |
| котельная д. Бухинино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 10,183 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 3,233 |
| котельная с. Васильевское | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 11,567 |
| котельная больницы г. Красавино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,617 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,867 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,313 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 4,357 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,583 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 1,983 |
| котельная д. Чернево | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,583 |
| котельная больницы п. Полдарса | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,867 |
| котельная бани п. Полдарса | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,733 |
| котельная школы п. Полдарса | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,5 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 0,338 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 1,525 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,875 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 85,87 |
| котельная школы д. Морозовица | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 2,5 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 1,625 |
| котельная санатория д. Бобровниково | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 8,25 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | Подготовка к ОЗП | Ежегодно | В межотопительный период | 37,486 |

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее – нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.3.

Таблица 1.3.3.

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2024 год

| Источник тепловой энергии | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | 31970,8 | 23748,7 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д |  |  |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | 227,3 | 170,4 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | 5,0 | 19,3 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | 511,3 | 174,4 |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | 1738,7 | 1738,0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | 154,0 | 209,1 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | 10,5 | 10,5 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | 3209,5 | 4644,5 |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | 106,5 | 84,8 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | 3,6 | 3,6 |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | 227,2 | 227,2 |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | 113,8 | 113,8 |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | 323 | 409 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | 0 | 0 |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | 1478 | 1095 |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | 0 | 4,4 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | 0 | 115,6 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | 314 | 340,5 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | 122,5 | 133,8 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | 301,5 | 328,9 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | 212,7 | 275,4 |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | 21,2 | 23,1 |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | 141,6 | 201,2 |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | 77,6 | 69,3 |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | 60,2 | 68,9 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | 70,3 | 67,67 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | 293,1 | 282,28 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 398 | - | 398 | 340,761 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 3880 | 3784 | 7664 | 12870,218 |
| котельная школы д. Морозовица | 0 | 56 | 50 | 99,95 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0 | 50 | 50 | 44,47 |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | 60 | 60 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | 25 | 25 |

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери представлены в таблицах 1.3.2.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 01.01.2025 г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающих организаций Великоустюгского муниципального округа не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС  не осуществляется.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

- Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

- В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

- С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчетчиками в квартирах.

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в таблице 1.3.4.

- Таблица 1.3.4

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Полдарская средняя общеобразовательная школа» | п. Полдарса, ул. Школьная, д.9 | Котельная школы | 2012 |
| МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» | п. Полдарса, ул. Центральная д,1 | Котельная бани | 2013 |
| МБОУ « Голузинская СОШ» | п.Новатор ул.Советская 42 | Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | установлен |
| МБОУ «Морозовская СОШ» | д.Морозовица ул. Центральная 12 | Котельная д.Морозовица | Требует замены |

- Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице 1.3.5.

- Таблица 1.3.5

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» | п. Полдарса, ул. А.Попова,д26а | Котельная больницы | 2025 |

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой структур городского хозяйства и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения;

- проводит испытания тепловых сетей;

- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

Тепломеханическое оборудование на источнике тепловой энергии округа имеет невысокую степень автоматизации.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В центральный тепловой пункт имеется только в г. Красавино.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствуют.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям Правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии – в тепловых сетях энергетические характеристики (режимные и энергетические) составляются по следующим показателям:

 тепловые потери;

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

 потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

 среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

 тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

 потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей пересматриваются каждые пять лет для всех зон действия источников тепловой энергии. Данные энергетических характеристик (тепловые потери, значения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии и т.д.) приведены в соответствующих разделах Главы 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 1 Центральная | г. Великий Устюг, ул. Набережная, 67 | г. Великий Устюг |
| 2 | котельная № 2 Квартальная | г. Великий Устюг, ул. Сахарова, 24а | г. Великий Устюг |
| 3 | котельная № 4 Школьная | г. Великий Устюг, ул. Московская, 7 | г. Великий Устюг |
| 4 | котельная № 6 Добрынико | г. Великий Устюг, ул. Добрынино, 34 | г. Великий Устюг |
| 5 | котельная № 7 Коробейниково | Великоустюгский округ, д. Коробейниково | д. Коробейниково |
| 6 | котельная № 8 БМК С-Западная | г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 43а | г. Великий Устюг |
| 7 | котельная № 9 Кузино | Великоустюгский округ, п. Кузино | п. Кузино |
| 8 | котельная № 10 Железнодорожная | г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, 1 | г. Великий Устюг |
| 9 | котельная № 11 Авиолесоохраны | г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 1а | г. Великий Устюг |
| 10 | котельная № 12 БМК (Энергоцентр) | г. Великий Устюг, ул. Михайловская, 1а | г. Великий Устюг |
| 11 | котельная № 13 Стрига | Великоустюгский округ, п. Стрига | п. Стрига |
| 12 | котельная № 14 пос. Золотавцево | Великоустюгский округ, п. Золотавцево | п. Золотавцево |
| 13 | котельная № 16пос. Валга | Великоустюгский округ, п. Валга | п. Валга |
| 14 | котельная № 17 Подсосенье | Великоустюгский округ, д. Подсосенье | д. Подсосенье |
| 15 | котельная д. Бухинино | г. Красавино, д. Бухинино | д. Бухинино |
| 16 | котельная школа № 15 | г. Красавино | г. Красавино |
| 17 | котельная с. Васильевское" | Великоустюгский район, с. Васильевское | с. Васильевское |
| 18 | котельная больницы | г. Красавино, Советский пр.д.220 | г. Красавино |
| 19 | котельная "Кирпичный завод" | г. Красавино, ул. Дачная | г. Красавино |
| 20 | котельная № 2 | с. Усть-Алексеево ул. Меркурьева,53 | с. Усть-Алексеево |
| 21 | котельная № 3 | с. Усть-Алексеево ул. Молодежная, 11 | с. Усть-Алексеево |
| 22 | котельная № 4 | Усть-Алексеево пер. Мелиораторов, 8 | с. Усть-Алексеево |
| 23 | котельная № 5 | с. Усть-Алексеево ул. Больничный городок, 9 | с. Усть-Алексеево |
| 24 | котельная д. Чернево | д. Чернево | д. Чернево |
| 25 | котельная больницы | п. Полдарса, ул. Больничная | п. Полдарса |
| 26 | котельная бани | п. Полдарса, ул. Больничная | п. Полдарса |
| 27 | котельная школы | п. Полдарса, ул. Школьная | п. Полдарса |
| 28 | котельная д/сада ул. Мира | Великоустюгский округ, п. Ломоватка, ул. Мира | п. Ломоватка |
| 29 | котельная школы ул. Заречная | Великоустюгский округ, п. Ломоватка, ул. Заречная, 21а | п. Ломоватка |
| 30 | Котельная ж/д станции | г. Красавино, ул. Вокзальная | г. Красавино |
| 31 | Красавинская ГТ ТЭЦ | г. Красавино, Советский пр, д. 148А | г. Красавино |
| 32 | котельная школы д. Морозовица | Великоустюгский округ, д. Морозовица | д. Морозовица |
| 33 | котельная Голузинской школы пос. Новатор | Великоустюгский округ, п. Новатор, ул. Советская, д. 42 | п. Новатор |
| 34 | котельная санатория | Великоустюгский округ, д. Бобровниково | д. Бобровниково |
| 35 | ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | Великоустюгский округ, п. Новатор | п. Новатор |

Граница зоны действия источника тепловой энергии представлены на рис. 4.1.-4.14. в главе 1 часть 3 Обосновывающих материалов.

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные администрации Великоустюгского муниципального округа, энергосбытовых и абонентских отделов теплоснабжающих организаций Великоустюгского муниципального округа.

Перечень потребителей, присоединенных к котельным Великоустюгского муниципального округа, представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Тепловые нагрузки в разрезе котельных

| Наименование котельной | Единицы измерения | Установленная мощность | Располагаемая мощность нетто | Присоединённая нагрузка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | население | объекты соц. сферы | технология | прочие |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | Гкал/ч | 64 | 64 | 48,9 | 20,4 | 19,1 | - | 9,4 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | Гкал/ч | 32 | 32 | 35,58 | 23,58 | 8,7 | - | 3,3 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,514 | - | 1,514 | - | - |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 0,76 | 0,601 | 0,108 | - | 0,051 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,128 | 0,128 | - | - | - |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | Гкал/ч | 4,13 | 4,13 | 2,384 | 2,3 | 0,075 | - | 0,009 |
| котельная № 9 Кузино | Гкал/ч | 3 | 3 | 2,276 | 1,530 | 0,630 | - | 0,116 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,841 | 0,652 | 0,198 | - | - |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0,103 | 0,061 | 0,042 | - | - |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | Гкал/ч | 8,43 | 8,43 | 7,33 | 5,27 | 0,6 | - | 1,46 |
| котельная № 13 Стрига | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,176 | 0,039 | 0,104 | - | 0,033 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
| котельная № 16 пос. Валга | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 0,473 | 0,473 | - | - | - |
| котельная № 17 Подсосенье | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 0,183 | 0,161 | 0,006 | - | 0,016 |
| котельная д. Бухинино | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 0,770 | 0,270 | 0,410 | 0,090 | - |
| котельная школа № 15 г. Красавино | Гкал/ч | 2 | 2 | 0,230 | - | 0,230 |  | - |
| котельная с. Васильевское | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 0,794 | 0,410 | 0,184 | 0,18 | 0,020 |
| котельная больницы г. Красавино | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,18 | - | 0,18 | - | - |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | Гкал/ч | 2 | 2 | 0,200 | 0,170 | - | 0,030 | - |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | Гкал/ч | 1,137 | 1,137 | 0,30 | 0,200 | 0,08 | - | 0,020 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | Гкал/ч | 1,475 | 1,475 | 0,49 |  | 0,49 | - | - |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | Гкал/ч | 1,226 | 1,226 | 0,270 | 0,270 |  | - | - |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | Гкал/ч | 0,763 | 0,763 | 0,220 | 0,080 | 0,140 | - | - |
| котельная д. Чернево | Гкал/ч | 0,548 | 0,548 | 0,07 | - | 0,070 | - | - |
| котельная больницы п. Полдарса | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,0117 | 0,046 | 0,071 | - | - |
| котельная бани п. Полдарса | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,019 | - | 0,019 | - | - |
| котельная школы п. Полдарса | Гкал/ч | 1,274 | 1,274 | 0,127 | - | 0,127 | - | - |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,031 | - | 0,029 | - | 0,002 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,111 | 0,020 | 0,091 | - | - |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | Гкал/ч | 2 | 2 | 0,533 | 0,284 | - | 0,14 | 0,129 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | Гкал/ч | 57 | 57 | 17,002 | 11,964 | 2,132 | 1,577 | 1,329 |
| котельная школы д. Морозовица | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,189 | 0,062 | 0,127 | - | - |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,018 | 0,112 | - | - |
| котельная санатория д. Бобровниково | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 1,27 | 0,42 | 0,031 | 0,069 | 0,75 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | Гкал/ч | 38,1 | 38,1 | 17,99 | 0,95 | 0,26 | 16,7 | 0,08 |
| ИТОГО: |  | 245,437 | 245,437 | 141,6357 | 70,359 | 35,91 | 18,786 | 16,715 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии от Красавинской ГТ ТЭЦ осуществляется с коллекторов.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2024 год)

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | за отопительный период | за год в целом |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 72210,6 | 73948,5 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 60944,9 | 63848,3 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1182,1 | 1194,6 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1697,0 | 1697,0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 358,7 | 358,7 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4109,6 | 4249,1 |
| котельная № 9 Кузино | 4541,9 | 4541,9 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 1177,5 | 1218,1 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 119,7 | 119,7 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 11666,0 | 12214,7 |
| котельная № 13 Стрига | 333,1 | 333,1 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 66,0 | 66,0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1395,6 | 1395,6 |
| котельная № 17 Подсосенье | 479,4 | 479,4 |
| котельная д. Бухинино | 3486,39 | 3486,39 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 1454,56 | 1454,56 |
| котельная с. Васильевское | 3547,3 | 3547,3 |
| котельная больницы г. Красавино | 1137,58 | 1137,58 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 906,55 | 906,55 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 761,107 | 761,107 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1371,2 | 1371,2 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 602,532 | 602,532 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 429,372 | 429,372 |
| котельная д. Чернево | 178,2 | 178,2 |
| котельная больницы п. Полдарса | 772,4 | 772,4 |
| котельная бани п. Полдарса | 127,5 | 127,5 |
| котельная школы п. Полдарса | 834,4 | 834,4 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 180,2 | 180,2 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 751,67 | 751,67 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 891 | 891 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 27296 | 27722 |
| котельная школы д. Морозовица | 1050,1 | 1076,7 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 750,53 | 750,53 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3034 | 3034 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 359178,82 | 359178,82 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Великоустюгского муниципального округа утверждены приказом Региональной энергетической комиссией Вологодской области по тарифам от 5 ноября 2014 г. № 465.

Нормативы потребления

коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Великоустюгского муниципального района Вологодской области в отопительный период

| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |  |  |
|  |  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  |  | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Многоквартирные и жилые дома |  |  |  |  |
| 1. | 1 – 2 | 0,3141 | 0,02617 | 0,0349 | 0,0349 |
| 2. | 3 – 4 | 0,2907 | 0,02423 | 0,0323 | 0,0323 |
| 3. | 5 | 0,2466 | 0,02055 | 0,0274 | 0,0274 |

е) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

- Величины расчетных значений тепловых нагрузок не превышает договорных тепловых нагрузок.

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс котельных Великоустюгского муниципального округа по состоянию на 2024г.

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Мощность источника нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | - | 64 | 0,65 | 63,35 | 48,9 | н/д | 0 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | - | 32 | 0,07 | 31,93 | 35,58 | н/д | 0 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | - | 1,2 | 0,01 | 1,19 | 1,514 | н/д | 0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | - | 1,7 | 0,02 | 1,68 | 0,76 | н/д | 0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | - | 0,17 | 0,001 | 0,169 | 0,128 | н/д | 0 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | - | 4,13 | 0,02 | 4,11 | 2,384 | н/д | 0 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | - | 3 | 0,15 | 2,85 | 2,276 | н/д | 0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | - | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,841 | н/д | 0 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | - | 0.1 | 0,002 | 0,1 | 0,103 | н/д | 0 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | - | 8,43 | 0,03 | 8,4 | 7,33 | н/д | 0 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | - | 0,29 | 0,01 | 0,28 | 0,176 | н/д | 0 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | - | 0,8 | 0,002 | 0,798 | 0,05 | н/д | 0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | - | 1,2 | 0,01 | 1,19 | 0,473 | н/д | 0 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | - | 1,34 | 0,01 | 1,33 | 0,183 | н/д | 0 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | - | 2,58 | 0,004 | 2,576 | 0,77 | н/д | 0 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0,23 | н/д | 0 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | - | 8,6 | 0,17 | 8,43 | 0,794 | н/д | 0 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 |  | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | н/д | 0 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | - | 2 | 0,001 | 1,999 | 0,2 | н/д | 0 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | - | 1,137 | 0,044 | 1,093 | 0,3 | н/д | 0 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | - | 1,475 | 0,06 | 1,415 | 0,49 | н/д | 0 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 |  | 1,226 | 0,037 | 1,189 | 0,27 | н/д | 0 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | - | 0,763 | 0,028 | 0,735 | 0,22 | н/д | 0 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | - | 0,548 | 0,008 | 0,54 | 0,07 | н/д | 0 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 |  | 0,65 | - | 0,619 | 0,0117 | н/д | 0 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | - | 0,6 | 0,014 | 0,308 | 0,019 | н/д | 0 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | - | 0,619 | 0,127 | н/д | 0 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | - | 0,234 | 0,001 | 0,233 | 0,031 | н/д | 0 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 |  | 0,9 | 0,001 | 0,899 | 0,111 | н/д | 0 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | - | 2 | 0,073 | 1,927 | 0,533 | н/д | 0 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | - | 57 | 5,18 | 51,82 | 17,002 | н/д | 0 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | - | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | н/д | 0 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 |  | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | н/д | 0 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | - | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | н/д | 0 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | - | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | н/д | 0 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2024 году на источниках тепловой энергии Великоустюгского муниципального округа отсутствует.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителем теплоснабжающей организации:

- – данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

- – данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

- – данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

- – проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

- Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Информация по гидравлическим режимам тепловых сетей представлена в таблицах 1.6.2.

Таблица 1.6.2

Существующие гидравлические режимы

| Наименование источника теплоснабжения | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | Отопление | 0,8 | 1,2 |
| Котельная д.Морозовица | Отопление | 2 | 4 |
|  | гвс | 1,5 | 3 |

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств и пере смотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании, иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии и причиной дефицита мощности.

В 2024 году на источниках тепловой энергии Великоустюгского муниципального округа дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлен. Имеется возможность подключения дополнительной перспективной нагрузки. Резерв тепловой мощности представлен в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3

Резерв тепловой мощности в разрезе котельных

| Наименование котельной | Мощность нетто котельной, Гкал/ч | Нагрузка котельной, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 48,9 | 15,1 | 23,59 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 35,58 | -3,58 | -11,19 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 1,514 | -0,314 | -26,17 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,76 | 0,94 | 55,29 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,128 | 0,042 | 24,71 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 2,384 | 1,746 | 42,28 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 2,276 | 0,724 | 24,13 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,841 | 0,019 | 2,21 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0,1 | 0,103 | -0,003 | -3,00 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 7,33 | 1,1 | 13,05 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,176 | 0,114 | 39,31 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,05 | 0,75 | 93,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,473 | 0,727 | 60,58 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,183 | 1,157 | 86,34 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,77 | 1,81 | 70,16 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0,23 | 1,77 | 88,50 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,794 | 7,806 | 90,77 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0,18 | 0,22 | 55,00 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,2 | 1,8 | 90,00 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,3 | 0,837 | 73,61 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,49 | 0,985 | 66,78 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,27 | 0,956 | 77,98 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,22 | 0,543 | 71,17 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,07 | 0,478 | 87,23 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | 0,0117 | 0,6383 | 98,20 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,019 | 0,581 | 96,83 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | 0,127 | 1,147 | 90,03 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,031 | 0,203 | 86,75 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,111 | 0,789 | 87,67 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,533 | 1,467 | 73,35 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 17,002 | 39,998 | 70,17 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0,189 | 0,711 | 79,00 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0,13 | 0,25 | 65,79 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 1,27 | 2,28 | 64,23 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 17,99 | 20,11 | 52,78 |

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Теплоноситель в системе теплоснабжения, источников тепла округа, как и в каждой системе теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения (открытых систем), предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения потребителей.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

- на обеспечение спроса горячего водоснабжения потребителей;

- с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

- при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

На Красавинской ГТ ТЭЦ химическая водоподготовка, которая предназначена для химической очистки сырой исходной воды с целью обеспечения необходимого качества воды для подпитки пароводяного цикла ГТ ТЭЦ и теплосети.

На Красавинской ГТ ТЭЦ для подпитки тепловой сети используется очищенная, осветленная вода, методом коагуляции, прошедшая умягчение через Na-катионитовые фильтры. На котельной по ул. Вокзальная для подпитки тепловой сети используется вода постоянного качества (из скважины), прошедшая умягчение через Na-катионитовые фильтры.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В Великоустюгском муниципальном округе водоподготовительные установки установлены не на всех котельных. На котельных, где нет водоподготовительного оборудования для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Данные об утвержденных балансах производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Котельные Великоустюгского муниципального округа используют в качестве основного топлива дрова, уголь и природный газ. Одна котельная работает на древесной щепе. Сведения по видам и количеству используемого топлива на теплоисточниках муниципального округа представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива

| Теплоисточник | Вид топлива | Марка | Поставщик топлива | Способ доставки на котельную | Откуда осуществляется поставка | Периодичность поставки | Годовой расход натурального топлива, м3, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | газ |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - | - | 12427004 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 8860216 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 132478 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 179910 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | газ |  |  | - | - | - | 52973 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 591722 |
| котельная № 9 Кузино | дрова |  | ООО «Свеза Биопродукт», ИП Демин И.С., ИП Трапезников. | автотранспорт |  |  | 5904 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | газ |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - | - | 179933 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 15008 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | газ |  |  | - | - | - | 2531926 |
| котельная № 13 Стрига | газ |  |  | - | - | - | 59629 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | газ |  |  | - | - | - | 14192 |
| котельная № 16 пос. Валга | дрова |  | ООО «Свеза Биопродукт» | автотранспорт |  | один раз в год | 1811,2 |
| котельная № 17 Подсосенье | дрова |  | ООО «Свеза Биопродукт» |  |  | один раз в год | 784,2 |
| котельная д. Бухинино | газ |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - | - | 558162 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | газ |  |  | - | - | - | 172426 |
| котельная с. Васильевское | газ |  |  | - | - | - | 672613 |
| котельная больницы г. Красавино | дрова |  | ООО «Кедр» | автотранспорт |  |  | 1407,62 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | газ |  | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | - | - | - | 148234 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | дрова |  | ИП Мирзаджанова Л.А. | автотранспорт |  |  | 1291,9 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | дрова |  |  |  |  |  | 1565,2 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | дрова |  |  |  |  |  | 1125,8 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | дрова |  |  |  |  |  | 787,9 |
| котельная д. Чернево | дрова |  | ИП Мирзаджанова Л.А. | автотранспорт |  |  | 209,3 |
| котельная больницы п. Полдарса | дрова |  | ИП Вологин В.С. | автотранспорт |  | два раза в год | 1074 |
| котельная бани п. Полдарса | дрова |  |  |  |  | два раза в год | 317 |
| котельная школы п. Полдарса | дрова |  |  |  |  | два раза в год | 1070 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | дрова |  | ООО «Ломоватка лес» | автотранспорт |  | еженедельно | 544,74 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | дрова |  |  |  |  |  | 900,6 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | уголь | ДО | ООО «ВологдаТеплоСнаб» | ж/д транспорт - 3839 км автотранспорт - 470 км |  | один раз в год | 434,7 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | газ | Газ горючий и/или газ горючий природный сухой отбензиненный | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | Газопровод | - | Постоянно | договорной объем газа 109980000 м3, 113516978 м3-согласованный разрешенный объем газа |
| котельная школы д. Морозовица | газ |  |  | - | - | - | 205000 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | газ |  |  | - | - | - | 137000 |
| котельная санатория д. Бобровниково | газ |  |  | - | - | - | 510000 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На Красавинской ГТ ТЭЦ аварийное топливо для паровых котлов-дизельное.

На других источниках тепловой энергии резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Котельные Великоустюгского муниципального округа в основном используют в качестве основного топлива дрова, уголь и природный газ.

г) описание использования местных видов топлива

Местными видами топлива на источниках централизованного теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа используются дрова.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ. Доля использования газа составляет 54,3 %, дрова – 40,0 %, уголь – 5,7  %.

е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На котельных на территории Великоустюгского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

В 2025 году предусматривается реконструкция котельной № 9 п. Кузино -  перевод котельной на основной вид топлива: природный газ.

В период до 2028 года на котельных № 16 п. Валга, № 17 д. Подсосенье предусматривается установка блочно-модульных газовых котельных вместо существующих дровяных.

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

[1/час],

где – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.4 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.4 – зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;

– время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,°С;

– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

–расстояние между секционирующими задвижками, м;

–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

где – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

– продолжительность отопительного периода, час;

– вероятность отказа теплопровода.

Уровень износа котельного оборудования в среднем составляет от 50 до 80%. Максимальный износ котельного оборудования.

Уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 10-18%.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних лет отопительных сезонов не фиксировалось.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г. не обнаружены.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2024 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2024 год (с НДС)

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Новатор- Сервис» | - | - |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 1,972 | - | - |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0 | - | - |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,972 | - | - |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,972 | - | - |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 1705,4 | - | - |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 384,0 | - | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 2270,0 | - | - |
| Прибыль, тыс. руб. | -269,5 | - | - |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 4089,9 | - | - |

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Информация об утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации предоставлена на рисунках 1.11-1.15.

Рисунок 1.11. Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 18.12.2024 № 450-р.

Рисунок 1.12. Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 10.12.2024 № 340-р.

Рисунок 1.13. Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 18.12.2024 № 451-р.

Рисунок 1.14. Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 19.12.2024 № 543-р.

Рисунок 1.15. Приложение № 1 к приказу Департамента ТЭК и ТР области от 25.11.2022 № 562-р.

Согласно приказу Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 28.11.2023 №313-р, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года для потребителей города Красавино Великоустюгского муниципального округа Вологодской области установлены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (котельная в деревне Бухинино):

- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (одноставочный, руб./Гкал):

  - 2024 год — 1634,00 (с 1 января по 30 июня) и 1758,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2025 год — 1758,00 (с 1 января по 30 июня) и 1848,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2026 год — 1848,00 (с 1 января по 30 июня) и 1986,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2027 год — 1986,00 (с 1 января по 30 июня) и 1988,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2028 год — 1988,00 (с 1 января по 30 июня) и 2132,00 (с 1 июля по 31 декабря).

- Для населения (тарифы указываются с учётом НДС) (одноставочный, руб./Гкал):

  - 2024 год — 1634,00 (с 1 января по 30 июня) и 1758,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2025 год — 1758,00 (с 1 января по 30 июня) и 1848,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2026 год — 1848,00 (с 1 января по 30 июня) и 1986,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2027 год — 1986,00 (с 1 января по 30 июня) и 1988,00 (с 1 июля по 31 декабря);

  - 2028 год — 1988,00 (с 1 января по 30 июня) и 2132,00 (с 1 июля по 31 декабря).

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды теплоисточника, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Департаменте ТЭК и ТР Вологодской области.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа не установлена.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, соответствующие следующим критериям:

- наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения;

- пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций) <…>;

- наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения.

Ценовые зоны на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствуют.

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Великоустюгского муниципального округа с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2024 год отсутствует.

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Великоустюгского муниципального округа не проводятся.

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2035 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источника | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | дымовая труба | 45 | 2,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | дымовая труба | 27,6 | 1,3 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | дымовая труба | 21 | 0,307 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | дымовая труба | 21 | 0,6 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | дымовая труба | 4 | 0,29 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 3 дымовых труб | 20 | 0,5 |
| котельная № 9 Кузино | дымовая труба | 30 | 1,6 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | дымовая труба | 15 | 0,61 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | дымовая труба | - | - |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | дымовая труба | 25 | 0,6 |
| котельная № 13 Стрига | дымовая труба (2 шт.) | 3,7 3,3 | 0,3 0,22 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | дымовая труба | - | - |
| котельная № 16 пос. Валга | дымовая труба | 27,9 | 0,82 |
| котельная № 17 Подсосенье | дымовая труба | 16,6 | 0,8 |
| котельная д. Бухинино | дымовая труба (3 шт.) | 8 | 0,37 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | дымовая труба (2 шт.) | 5 | 0,35 |
| котельная с. Васильевское | дымовая труба | 30 | 1,2 |
| котельная больницы г. Красавино | дымовая труба | 23 | 0,5 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | дымовая труба | 12 | 0,5 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | дымовая труба | 17,1 | 0,72 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | дымовая труба | 30,5 | 0,63 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | дымовая труба | 19 | 0,72 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | дымовая труба | 16,3 | 0,72 |
| котельная д. Чернево | дымовая труба | 8,6 | 0,377 |
| котельная больницы п. Полдарса | дымовая труба | 18,1 | 0,53 |
| котельная бани п. Полдарса | дымовая труба | 16,0 | 0,37 |
| котельная школы п. Полдарса | дымовая труба | 33,9 | 0,8 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | дымовая труба | 10 | 0,6 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | дымовая труба | 12 | 0,6 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | дымовая труба | 21 | 0,426 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 01 (байпасная ГТ-1) | 12,5 | 2,7 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 02 (байпасная ГТ-2) | 12,5 | 2,7 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 03 (байпасная ГТ-3) | 12,5 | 2,7 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 1(КУ-1) | 2,5 | 2,19 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 2 (КУ-2) | 2,5 | 2,19 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 3 (КУ-3) | 2,5 | 2,19 |
| Красавинская ТЭЦ | Дымовая труба № 4 (ПК-4) | 25 | 1 |
| котельная школы д. Морозовица | дымовая труба | 11 | 0,25 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | дымовая труба | 6 | 0,3 |
| котельная санатория д. Бобровниково | дымовая труба | 33 | 0,72 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | Кирпичная дымовая труба | 28 | 1,84 |
|  | Металлическая дымовая труба | 25,5 | 1,0 |

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2024 год представлены в таблице 1.12.2.

- Таблица 1.12.2

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2024 год

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная школы | 0337 0012 0703 | Оксид углерода Оксид азота бензапирен | - | - | 11,681351562 0,044819391 5,932Е-6 |
| Котельная больницы | 0337 0012 0703 | Оксид углерода Оксид азота бензапирен | - | - | 11,435 0,043874559 5,807Е-6 |
| Котельная бани | 0337 0012 0703 | Оксид углерода Оксид азота бензапирен | - | - | 3,589764431 0,013773325 1,823Е-6 |
| Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | 0301 | Азота диоксид | 0,01147967 | 79,5124 | 0,191044 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0018654 | 12,9206 | 0,031044 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0338104 | 234,1846 | 0,57018 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 8Е10 | 0 | 1,34Е-08 |
| Котельная д.Морозовица | 0301 | Азота диоксид | 0,0151576 | 124,776 | 0,288272 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,0024631 | 20,276 | 0,046844 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,0438284 | 350,7915 | 0,8385 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 2,9Е-09 | 0 | 5,65Е-08 |

- Данные значений валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на остальных источниках теплоснабжения отсутствуют.

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения за 2022 год представлены в таблице 1.12.3.

- Таблица 1.12.3

- Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения за 2022 год

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | 0301 | Азота диоксид | 79,5124 |
|  | 0304 | Азота оксид | 12,9206 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 237,1605 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 0 |
| Котельная д.Морозовица | 0301 | Азота диоксид | 127,7760 |
|  | 0304 | Азота оксид | 20,2760 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 350,7915 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 0 |

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения за 2024 год представлены в таблице 1.12.4.

- Таблица 1.12.4

- Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения за 2024 год

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | 0301 | Азота диоксид | 52 |
|  | 0304 | Азота оксид | - |
|  | 0337 | Углерода оксид | - |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | - |
| Котельная д.Морозовица | 0301 | Азота диоксид | 182 |
|  | 0304 | Азота оксид | - |
|  | 0337 | Углерода оксид | - |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | - |

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.5.

Таблица 1.12.5

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 7 д. Коробейниково | - | - |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | - | - |
| котельная № 13 Стрига | - | - |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | - | - |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | - | - |
| котельная школа № 15 г. Красавино | - | - |
| котельная с. Васильевское | - | - |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | - | - |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 8,49 | Передача населению |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 10,4 | Передача населению |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 7,31 | Передача населению |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 5,15 | Передача населению |
| котельная д. Чернево | 1,63 | Передача населению |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,658 | Передача населению |
| котельная бани п. Полдарса | 0,212 | Передача населению |
| котельная школы п. Полдарса | 0,656 | Передача населению |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | Передача населению |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | Передача населению |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | утилизация |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | - | - |
| котельная школы д. Морозовица | - | - |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | - | - |
| котельная санатория д. Бобровниково | - | - |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д |

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.6.

Таблица 1.12.6

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Радиус рассеивания/зона рассеивания, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новатор в районе Голузинской школы | 0301 | Азота диоксид | 0,1 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,1 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 0,1 |
| Котельная д.Морозовица | 0301 | Азота диоксид | 0,1 |
|  | 0304 | Азота оксид | 0,1 |
|  | 0337 | Углерода оксид | 0,1 |
|  | 0,703 | Бенз/а/пирен | 0,1 |

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории Великоустюгского муниципального округа;

- отсутствие приборов учета у потребителей;

- отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

Отсутствие приборов учета у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ тепловых сетей. Решению данной проблемы следует уделить особое внимание.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте «а» части 12 Главы 1.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа в рамках, существующих систем централизованного теплоснабжения, ограничено оптимальными радиусами теплоснабжения существующих источников тепла.

Проблемы развития систем теплоснабжения округа, в рамках, существующих систем централизованного теплоснабжения, в основном обусловлены проблемами надёжного и качественного теплоснабжения, которые ограничивает возможность присоединения новых потребителей к существующим тепловым сетям.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы с топливоснабжением отсутствуют.

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в Великоустюгском муниципальном округе отсутствуют и могут возникнуть только при финансовой задолженности теплогенерирующих предприятий поставщикам топлива.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2024 год.

Базовые тепловые нагрузки Великоустюгского муниципального округа на 01.01.2025 год представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Тепловые нагрузки котельных Великоустюгского муниципального округа, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 48,9 | 0 | 48,9 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 35,58 | 0 | 35,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,514 | 0 | 1,514 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 0,76 | 0 | 0,76 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,128 | 0 | 0,128 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 2,384 | 0 | 2,384 |
| котельная № 9 Кузино | 2,276 | 0 | 2,276 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,841 | 0 | 0,841 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0,103 | 0 | 0,103 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 7,33 | 0 | 7,33 |
| котельная № 13 Стрига | 0,176 | 0 | 0,176 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,05 | 0 | 0,05 |
| котельная № 16 пос. Валга | 0,473 | 0 | 0,473 |
| котельная № 17 Подсосенье | 0,183 | 0 | 0,183 |
| котельная д. Бухинино | 0,77 | 0 | 0,77 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 0,23 | 0 | 0,23 |
| котельная с. Васильевское | 0,794 | 0 | 0,794 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,18 | 0 | 0,18 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 0,2 | 0 | 0,2 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 0,3 | 0 | 0,3 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 0,49 | 0 | 0,49 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 0,27 | 0 | 0,27 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,22 | 0 | 0,22 |
| котельная д. Чернево | 0,07 | 0 | 0,07 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,0117 | 0 | 0,0117 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,019 | 0 | 0,019 |
| котельная школы п. Полдарса | 0,127 | 0 | 0,127 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,031 | 0 | 0,031 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,111 | 0 | 0,111 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 0,533 | 0 | 0,533 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 17,002 | 0 | 17,002 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,171 | 0,018 | 0,189 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,13 | 0 | 0,13 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 1,27 | 0 | 1,27 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 17,99 | 0 | 17,99 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Зоны перспективной застройки Великоустюгского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Великоустюгского муниципального округа, не утверждены.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение строящихся жилых зданий приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах муниципального округа

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2025 - 2035 гг. | Жилая многоэтажная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Жилая индивидуальная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общественно-деловая и промышленная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Великоустюгскому муниципальному округу сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г.

Зоны перспективной застройки Великоустюгского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Великоустюгского муниципального округа, не утверждены.

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.11

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

Зоны перспективной застройки Великоустюгского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Великоустюгского муниципального округа, не утверждены.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Численность населения Великоустюгского муниципального округа на 01.01.2025 года составляет 49167 человек.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов теплоснабжения проводится ежегодно с занесением информации в систему АИС ППК "ФРТ".

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Паспортизация объектов теплоснабжения проводится ежегодно с занесением информации в систему АИС ППК "ФРТ".

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Великоустюгского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Название источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Профицит мощности на конец периода, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |
| 2030-2035 гг. |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 64 | 0,65 | 64 | 48,9 | +15,1 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 32 | 0,07 | 32 | 35,58 | -3,58 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 1,514 | -0,314 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 1,7 | 0,02 | 1,7 | 0,76 | +0,94 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0,17 | 0,001 | 0,17 | 0,128 | +0,042 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 4,13 | 0,02 | 4,13 | 2,384 | +1,746 |
| котельная № 9 Кузино | 3 | 0,15 | 3 | 2,276 | +0,724 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0,86 | 0,01 | 0,86 | 0,841 | +0,019 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0.1 | 0,002 | 0.1 | 0,103 | -0,003 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 8,43 | 0,03 | 8,43 | 7,33 | +1,1 |
| котельная № 13 Стрига | 0,29 | 0,01 | 0,29 | 0,176 | +0,114 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0,8 | 0,002 | 0,8 | 0,05 | +0,75 |
| котельная № 16 пос. Валга | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 0,473 | +0,727 |
| котельная № 17 Подсосенье | 1,34 | 0,01 | 1,34 | 0,183 | +1,157 |
| котельная д. Бухинино | 2,58 | 0,004 | 2,58 | 0,77 | +1,81 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 2 | 0 | 2 | 0,23 | +1,77 |
| котельная с. Васильевское | 8,6 | 0,17 | 8,6 | 0,794 | +7,806 |
| котельная больницы г. Красавино | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,18 | +0,22 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 2 | 0,001 | 2 | 0,2 | +1,8 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 1,137 | 0,044 | 1,137 | 0,3 | +0,837 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 1,475 | 0,06 | 1,475 | 0,49 | +0,985 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 1,226 | 0,037 | 1,226 | 0,27 | +0,956 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0,763 | 0,028 | 0,763 | 0,22 | +0,543 |
| котельная д. Чернево | 0,548 | 0,008 | 0,548 | 0,07 | +0,478 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0,65 | - | 0,65 | 0,0117 | +0,6383 |
| котельная бани п. Полдарса | 0,6 | 0,014 | 0,6 | 0,019 | +0,581 |
| котельная школы п. Полдарса | 1,274 | - | 1,274 | 0,127 | +1,147 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0,234 | 0,001 | 0,234 | 0,031 | +0,203 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0,9 | 0,001 | 0,9 | 0,111 | +0,789 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 2 | 0,073 | 2 | 0,533 | +1,467 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 57 | 5,18 | 57 | 17,002 | +39,998 |
| котельная школы д. Морозовица | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,189 | +0,711 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,13 | +0,25 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 3,55 | 0 | 3,55 | 1,27 | +2,28 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 38,1 | 0 | 38,1 | 17,99 | +20,11 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной.

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа отсутствует.

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также реконструкция и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г. (изменения от 16.03.2019 года).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно и дополнительно:

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы п. Полдарса | 2026 | 2026 |
| Поверка и ремонт средств КИП и оборудования управления котлов п. Новатор | 01.06.2025г | 31.08.2025г. |
| Частичный ремонт здания котельной п.Новатор (в районе Голузинской школы) | 01.06.2025г | 31.08.2025г. |
| Замена участка теплосети к зданию МБОУ "Морозовская СОШ" | 01.06.2025г | 31.08.2025г. |
| Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация автоматики управления и безопасности котла Nº2 на автоматику АГАВА | 2026 | 2026 |
| Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация автоматики управления и безопасности котла Nº1 на автоматику АГАВА | 2027 | 2027 |
| Котельная Nº1 (Центральная) Замена резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ 500кВт)¦ | 2027 | 2027 |
| Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация ГРП | 2028 | 2028 |
| Котельная Nº2 (Квартальная) Модернизация системы химической подготовки исходной воды | 2028 | 2028 |
| Котельная Nº2 (Квартальная) Установка резервного истомика снабжения электроэнергией (РИСЭ) на 400кВт | 2029 | 2029 |
| Котельная Nº 4 Школа - гимназия Замена котла Nº2 ЭВЖК - 1.0, 1998 год по результатам экспертизы | по результатам экспертизы | по результатам экспертизы |
| Котельная Nº 4 Школа - гимназия Реконструкция котельной (замена трубы) | по результатам экспертизы | по результатам экспертизы |
| Котельная Nº 6 п. Добрынино Модернизация ГРШП | до 2030 | до 2030 |
| Котельная Nº 6 п. Добрынино Замена или ремонт дымовой трубы | по результатам экспертизы | по результатам экспертизы |
| Котельная Nº 7 п. Коробейниково Установка стационарного резервного источника снабжения энергией (РИСЭ) на котельной | до 2030 | до 2030 |
| Котельная Nº 8 БМК - 4,8МBт замена оборудования по результатам экспертных заключений | до 2035 | до 2035 |
| Котельная Nº 9 п. Кузино Реконструкция котельной - перевод котельной на основной вид топлива: природный газ | 2025 | 2025 |
| Котельная Nº 10 БМК-1,0 МВт замена оборудования по результатам экспертных заключений | до 2035 | до 2035 |
| Котельная Nº 11 Авиалесоохрана замена оборудования по результатам экспертных заключений | до 2030 | до 2030 |
| Котельная Nº13 п. Стрига Замена (модернизация) котлоагрегата (Pegasus F3 221, 2006 год) на новый с аналогичными либо более эффективными параметрами работы | по результатам экспертизы до | по результатам экспертизы до |
| Котельная Nº 14 п. Золотавцево замена оборудования по результатам экспертных заключений | до 2030 | до 2030 |
| Котельная Nº 16 п. Валга Установка газовой блочно-модульной газовой котельной взамен существующей дровяной | до 2028 | до 2028 |
| Котельная Nº 17 д. Подсосеные Установка газовой блочно-модульной газовой котельной взамен существующей дровяной | до 2028 | до 2028 |
| Котельная Nº18 с. Васильевское Установка новой блочно-модульной газовой котельной вместо существующей | 2027 | 2027 |
| Котельная Nº19 школы Nº15 г. Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии | 2026 | 2026 |
| Котельная Nº20 ПНИ г. Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии | 2027 | 2027 |
| Котельная Nº21 Кирпичного завода Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии, замена оборудования по результатам экспертизы | 2027 | 2027 |
| Цепловые сети п. Бобровниково Модернизация тепловых сетей по результатам экспертизы | до 2028 | до 2028 |
| Теплочые сети п. Новатор Модернизация, замена участков тепловых сетей по результатам экспертизы | до 2028 | до 2028 |

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствуют.

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2024 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время в Великоустюгском муниципальном округе объекты, получающие услугу горячего водоснабжения по открытой схеме, отсутствуют.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 10.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377.

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблицах 6.1-6.2 с разбивкой по годам.

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения– отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 6.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Таблица 6.1

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В Великоустюгском муниципальном округе информация по водоподготовительным установкам отсутствует. На котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация по балансам производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения отсутствует.

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

 подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

 подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от теплоснабжающей организации заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае, если заявитель выбирает первый вариант подключения к системам теплоснабжения, он в ответном письме теплоснабжающей организации подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий (независимо от срока их выполнения):

 теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в Администрацию округа с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение;

 в течение 30 дней со дня получения указанного предложения Администрация округа направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

 Администрация округа одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде и для отдельных объектов коммерческого и социального назначения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для абонентов, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла. При определении условий организации индивидуального теплоснабжения учитывается ст. 3 Федерального закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым общими принципами организации отношений и основой государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, а также развитие систем централизованного теплоснабжения.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 30.12.2012 № 318-ФЗ) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В соответствии с п.51 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

 наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

 наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

 температура теплоносителя – до 95 °C;

 давление теплоносителя – до 1 МПа.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Красавинская ГТ ТЭЦ является генерирующим объектом, чья мощность поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей г. Красавино.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Красавинская ГТ ТЭЦ является генерирующим объектом, чья мощность поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей г. Красавино.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция на действующих источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Великоустюгском муниципальном округе, не предусматривается.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не рассматриваются.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа, предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не рассматриваются.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа, не поступало.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа

Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют, реконструкция и строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком не планируется.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Мероприятия по данному пункту на территории Великоустюгского муниципального округа не предусматриваются.

Зоны перспективной застройки Великоустюгского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Великоустюгского муниципального округа, не утверждены.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Великоустюгского муниципального округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Строительство, реконструкция и(или) модернизация тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Великоустюгского муниципального округа не предусматриваются.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

– разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

– определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

– разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.

з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Мероприятия по данному пункту на территории Великоустюгского муниципального округа не предусматриваются.

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Великоустюгского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории Великоустюгского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории Великоустюгского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Великоустюгского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Великоустюгского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Инвестиции не требуются.

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Основной вид топлива котельных, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа, являются дрова и щепа.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:

,

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.

Qвыр = Qотп + Qсн,

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

;

где: – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

Bнат = Bусл / Э,

где: Э – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э = Qрн / Qру.т.,

где: Qру.т. – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;

Qрн– низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива.

Часовой расход натурального топлива определяется по формуле:

,

гдеQк– номинальная (установленная) тепловая производительность котельной, кДж/ч;

Qнp– теплота сгорания топлива,кДж/кг;

h – коэффициент полезного действия котлоагрегата.

Прогнозируемые значения потребления основного и резервного топлива котельными и выработки тепловой энергии в период до 2032 года с учётом приростов потребления тепла по населённым пунктам представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Перспективные топливные балансы

| Показатель | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 12427,004 | 12427,004 | 12427,004 | 12427,004 | 12427,004 | 12427,004 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 8860,216 | 8860,216 | 8860,216 | 8860,216 | 8860,216 | 8860,216 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 132,478 | 132,478 | 132,478 | 132,478 | 132,478 | 132,478 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 | 179,91 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 Коробейниково |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 52,973 | 52,973 | 52,973 | 52,973 | 52,973 | 52,973 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 591,722 | 591,722 | 591,722 | 591,722 | 591,722 | 591,722 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 | 5,904 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 179,933 | 179,933 | 179,933 | 179,933 | 179,933 | 179,933 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 15,008 | 15,008 | 15,008 | 15,008 | 15,008 | 15,008 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 2531,926 | 2531,926 | 2531,926 | 2531,926 | 2531,926 | 2531,926 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 59,629 | 59,629 | 59,629 | 59,629 | 59,629 | 59,629 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,192 | 14,192 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,8112 | 1,8112 | 1,8112 | 1,8112 | 1,8112 | 1,8112 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,7842 | 0,7842 | 0,7842 | 0,7842 | 0,7842 | 0,7842 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 558,162 | 558,162 | 558,162 | 558,162 | 558,162 | 558,162 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 172,426 | 172,426 | 172,426 | 172,426 | 172,426 | 172,426 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 672,613 | 672,613 | 672,613 | 672,613 | 672,613 | 672,613 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 148,234 | 148,234 | 148,234 | 148,234 | 148,234 | 148,234 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,2919 | 1,2919 | 1,2919 | 1,2919 | 1,2919 | 1,2919 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,5652 | 1,5652 | 1,5652 | 1,5652 | 1,5652 | 1,5652 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,1258 | 1,1258 | 1,1258 | 1,1258 | 1,1258 | 1,1258 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,7879 | 0,7879 | 0,7879 | 0,7879 | 0,7879 | 0,7879 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 249,64 | 249,64 | 249,64 | 249,64 | 249,64 | 249,64 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,54474 | 0,54474 | 0,54474 | 0,54474 | 0,54474 | 0,54474 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1035,87 | 1035,87 | 1035,87 | 1035,87 | 1035,87 | 1035,87 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,9006 | 0,9006 | 0,9006 | 0,9006 | 0,9006 | 0,9006 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 0,4347 | 0,4347 | 0,4347 | 0,4347 | 0,4347 | 0,4347 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 109980,0 | 109980,0 | 109980,0 | 109980,0 | 109980,0 | 109980,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1176,65 | 1176,65 | 1176,65 | 1176,65 | 1176,65 | 1176,65 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория п. Бобровниково |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Годовой расход натурального топлива, тыс.м3 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 | 1,40762 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребность в условном топливе, т. у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Аварийный вид топлива на котельных отсутствует.

в) вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Великоустюгского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Великоустюгского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

На территории Великоустюгского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

В 2025 году предусматривается реконструкция котельной № 9 п. Кузино -  перевод котельной на основной вид топлива: природный газ.

В период до 2028 года на котельных № 16 п. Валга, № 17 д. Подсосенье предусматривается установка блочно-модульных газовых котельных вместо существующих дровяных.

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Расчет надежности системы теплоснабжения невозможно выполнить ввиду отсутствия необходимой информации.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Нарушений в подаче тепловой энергии потребителям за 2024 год зарегистрировано не было.

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного процесса допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Расчеты по оценке надежности системы теплоснабжения и анализ имеющегося оборудования в котельной показывают, что единственным источником теплоснабжения является котельная, обеспечивающая теплоснабжение по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на сети, теплоснабжение потребителей полностью прекратится. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование баков – аккумуляторов, автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

Так как котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения, то организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Котельная больницы п. Полдарса | 9000,0 | 2026 | 2026 |
| 1.2 | Поверка и ремонт средств КИП и оборудования управления котлов п. Новатор | 54,9 (уточнить информацию по финансированию) | 01.06.2025г. | 31.08.2025г. |
| 1.3 | Частичный ремонт здания котельной п.Новатор (в районе Голузинской школы) | 20,0 (уточнить информацию по финансированию) | 01.06.2025г. | 31.08.2025г. |
| 1.4 | Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация автоматики управления и безопасности котла Nº2 на автоматику АГАВА | 2000,0 | 2026 | 2026 |
| 1.5 | Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация автоматики управления и безопасности котла Nº1 на автоматику АГАВА | 2000,0 | 2027 | 2027 |
| 1.6 | Котельная Nº1 (Центральная) Замена резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ 500кВт)¦ | 20000,0 | 2027 | 2027 |
| 1.7 | Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация ГРП | 3000,00 | 2028 | 2028 |
| 1.8 | Котельная Nº2 (Квартальная) Модернизация системы химической подготовки исходной воды | 4000,0 | 2028 | 2028 |
| 1.9 | Котельная Nº2 (Квартальная) Установка резервного истомика снабжения электроэнергией (РИСЭ) на 400кВт | 20.030,00 | 2029 | 2029 |
| 2.0 | Котельная Nº 4 Школа - гимназия Замена котла Nº2 ЭВЖК - 1.0, 1998 год по результатам экспертизы | 1500,0 | по результатам экспертизы |  |
| 2.1 | Котельная Nº 4 Школа - гимназия Реконструкция котельной (замена трубы) | 3000,0 | по результатам экспертизы |  |
| 2.2 | Котельная Nº 6 п. Добрынино Модернизация ГРШП | 800,0 | до 2030 |  |
| 2.3 | Котельная Nº 6 п. Добрынино Замена или ремонт дымовой трубы | 1500,0 | по результатам экспертизы |  |
| 2.4 | Котельная Nº 7 п. Коробейниково Установка стационарного резервного источника снабжения энергией (РИСЭ) на котельной | 700,0 | до 2030 |  |
| 2.5 | Котельная Nº 8 БМК - 4,8МBт замена оборудования по результатам экспертных заключений | 5000,0 | до 2035 |  |
| 2.6 | Котельная Nº 9 п. Кузино Реконструкция котельной - перевод котельной на основной вид топлива: природный газ | 10000,0 | 2025 | 2025 |
| 2.7 | Котельная Nº 10 БМК-1,0 МВт замена оборудования по результатам экспертных заключений | 3000,0 | до 2035 |  |
| 2.8 | Котельная Nº 11 Авиалесоохрана замена оборудования по результатам экспертных заключений | 500,0 | до 2030 |  |
| 2.9 | Котельная Nº13 п. Стрига Замена (модернизация) котлоагрегата (Pegasus F3 221, 2006 год) на новый с аналогичными либо более эффективными параметрами работы | 600,0 | по результатам экспертизы до |  |
| 2.10 | Котельная Nº 14 п. Золотавцево замена оборудования по результатам экспертных заключений | 150,0 | до 2030 |  |
| 2.11 | Котельная Nº 16 п. Валга Установка газовой блочно-модульной газовой котельной взамен существующей дровяной | 15000,0 | до 2028 |  |
| 2.12 | Котельная Nº 17 д. Подсосеные Установка газовой блочно-модульной газовой котельной взамен существующей дровяной | 17000,0 | до 2028 |  |
| 2.13 | Котельная Nº18 с. Васильевское Установка новой блочно-модульной газовой котельной вместо существующей | 20000,0 | 2027 | 2027 |
| 2.14 | Котельная Nº19 школы Nº15 г. Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии | 500,0 | 2026 | 2026 |
| 2.15 | Котельная Nº20 ПНИ г. Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии | 500,0 | 2027 | 2027 |
| 2.16 | Котельная Nº21 Кирпичного завода Красавино Модернизация автоматики управления котельной, диспетчеризации, телеметрии, замена оборудования по результатам экспертизы | 1000,0 | 2027 | 2027 |
| 2.17 | Котельная Nº1 (Центральная) Модернизация автоматики управления и безопасности котла Nº2 на автоматику АГАВА | 2000,0 | 2026 | 2026 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 122750,0 | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | 9000,0 | - | - |
|  | - собственные средства организации, бюджетное софинансирование | 113750,0 | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Замена участка теплосети к зданию МБОУ "Морозовская СОШ" | 210,4 (уточнить информацию по финансированию) | 01.06.2025г. | 31.08.2025г. |
| 2.2 | Цепловые сети п. Бобровниково Модернизация тепловых сетей по результатам экспертизы | 800,0 | до 2028 |  |
| 2.3 | Теплочые сети п. Новатор Модернизация, замена участков тепловых сетей по результатам экспертизы | 5060,0 | до 2028 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 5860,0 | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства организации, бюджетное софинансирование | 5860,0 | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам |  |  |  |
|  | - бюджетное финансирование |  |  |  |
|  | - собственные средства |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |

Выполнение указанных мероприятий возможно при условии финансирования из федерального и областного бюджета.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории сельского Великоустюгского муниципального округа указаны в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 9 Кузино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 13 Стрига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 17 Подсосенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Бухинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Чернево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная бани п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы д. Морозовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Великоустюгского муниципального округа указаны в таблице 13.2.

Таблица 13.2

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 9 Кузино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 13 Стрига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 17 Подсосенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Бухинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Чернево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная бани п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы д. Морозовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

Таблица 13.3

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии Великоустюгского муниципального округа

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Великоустюгского муниципального округа указано в таблице 13.4, и измеряется как Гкал/м2.

Таблица 13.4

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Данные по коэффициенту использования установленной тепловой мощности котельных на территории Великоустюгского муниципального округа отсутствую.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Великоустюгского муниципального округа указано в таблице 13.5, и измеряется как м2/Гкал/ч.

Таблица 13.5

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Красавинская ГТ ТЭЦ предназначена для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Информация об удельном расходе условного топлива на отпуск электрической энергии отсутствует.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Информация о коэффициенте использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) отсутствует.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа указана в таблице 13.6.

Таблица 13.6

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 16,8% | 13,9% | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 47,2% | 49,4% | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Великоустюгского муниципального округа указан в таблице 13.7, измеряется в годах.

Таблица 13.7

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Великоустюгского муниципального округа указано в таблице 13.8.

Таблица 13.8

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Великоустюгского муниципального округа указано в таблице 13.9.

Таблица 13.9

| Показатель | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 7 д. Коробейниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 9 Кузино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 13 Стрига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 16 пос. Валга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 17 Подсосенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Бухинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школа № 15 г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Чернево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная бани п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы п. Полдарса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы д. Морозовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная санатория д. Бобровниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Таблица 15.1

Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия систем теплоснабжения на территории Великоустюгского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 1 Центральная | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 2 | котельная № 2 Квартальная | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 3 | котельная № 4 Школьная | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 4 | котельная № 6 Добрынико | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 5 | котельная № 7 Коробейниково | д. Коробейниково | ООО «Электротеплосеть» |
| 6 | котельная № 8 БМК С-Западная | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 7 | котельная № 9 Кузино | п. Кузино | ООО «Электротеплосеть» |
| 8 | котельная № 10 Железнодорожная | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 9 | котельная № 11 Авиолесоохраны | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 10 | котельная № 12 БМК (Энергоцентр) | г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» |
| 11 | котельная № 13 Стрига | п. Стрига | ООО «Электротеплосеть» |
| 12 | котельная № 14 пос. Золотавцево | п. Золотавцево | ООО «Электротеплосеть» |
| 13 | котельная № 16пос. Валга | п. Валга | ООО «Электротеплосеть» |
| 14 | котельная № 17 Подсосенье | д. Подсосенье | ООО «Электротеплосеть» |
| 15 | котельная д. Бухинино | г. Красавино | ООО «Теплосервис» |
| 16 | котельная школа № 15 | г. Красавино | ООО «Теплосервис» |
| 17 | котельная с. Васильевское" | с. Васильевское | ООО «Теплосервис» |
| 18 | котельная больницы | г. Красавино | ООО «Теплосервис» |
| 19 | котельная "Кирпичный завод" | г. Красавино | МУП «Ресурс» |
| 20 | котельная № 2 | с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 21 | котельная № 3 | с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 22 | котельная № 4 | Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 23 | котельная № 5 | с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 24 | котельная д. Чернево | д. Чернево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |
| 25 | котельная больницы | п. Полдарса | ООО «Ремслужба» |
| 26 | котельная бани | п. Полдарса | ООО «Ремслужба» |
| 27 | котельная школы | п. Полдарса | ООО «Ремслужба» |
| 28 | котельная д/сада ул. Мира | п. Ломоватка | ООО «Ломоватское ЖКХ» |
| 29 | котельная школы ул. Заречная | п. Ломоватка | ООО «Ломоватское ЖКХ» |
| 30 | Котельная ж/д станции | г. Красавино | Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Красавино |
| 31 | Красавинская ГТ ТЭЦ | г. Красавино | ООО «Красавинская ТЭЦ» |
| 32 | котельная школы д. Морозовица | д. Морозовица | ООО «Новатор-Сервис» |
| 33 | котельная Голузинской школы пос. Новатор | п. Новатор | ООО «Новатор-Сервис» |
| 34 | котельная санатория | д. Бобровниково | МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково» |
| 35 | ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | п. Новатор | НАО "СВЕЗА Новатор" |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Великоустюгского муниципального округа представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | ООО «Электротеплосеть» | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 3 | котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 4 | котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 5 | котельная № 7 д. Коробейниково | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 6 | котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 7 | котельная № 9 Кузино | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 8 | котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 9 | котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 10 | котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 11 | котельная № 13 Стрига | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 12 | котельная № 14 пос. Золотавцево | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 13 | котельная № 16 пос. Валга | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 14 | котельная № 17 Подсосенье | ООО «Электротеплосеть» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 | ООО «Электротеплосеть» |  |
| 15 | котельная д. Бухинино | ООО «Теплосервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | ООО «Теплосервис» |  |
| 16 | котельная школа № 15 г. Красавино | ООО «Теплосервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | ООО «Теплосервис» |  |
| 17 | котельная с. Васильевское | ООО «Теплосервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 | ООО «Теплосервис» |  |
| 18 | котельная больницы г. Красавино | ООО «Теплосервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | ООО «Теплосервис» |  |
| 19 | котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | МУП «Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 | МУП «Ресурс» |  |
| 20 | котельная № 2 с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |  |
| 21 | котельная № 3 с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |  |
| 22 | котельная № 4 с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |  |
| 23 | котельная № 5 с. Усть-Алексеево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |  |
| 24 | котельная д. Чернево | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» |  |
| 25 | котельная больницы п. Полдарса | ООО «Ремслужба» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 | ООО «Ремслужба» |  |
| 26 | котельная бани п. Полдарса | ООО «Ремслужба» | Источник тепловой энергии | 26 | ООО «Ремслужба» |  |
| 27 | котельная школы п. Полдарса | ООО «Ремслужба» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 27 | ООО «Ремслужба» |  |
| 28 | котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | ООО «Ломоватское ЖКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 | ООО «Ломоватское ЖКХ» |  |
| 29 | котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | ООО «Ломоватское ЖКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 | ООО «Ломоватское ЖКХ» |  |
| 30 | Котельная ж/д станции г. Красавино | ООО «Красавинская ТЭЦ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 30 | ООО «Красавинская ТЭЦ» |  |
| 31 | Красавинская ГТ ТЭЦ | ООО «Красавинская ТЭЦ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 31 | ООО «Красавинская ТЭЦ» |  |
| 32 | котельная школы д. Морозовица | ООО «Новатор-Сервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 32 | ООО «Новатор-Сервис» |  |
| 33 | котельная Голузинской школы пос. Новатор | ООО «Новатор-Сервис» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 33 | ООО «Новатор-Сервис» |  |
| 34 | котельная санатория д. Бобровниково | МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 34 | МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково» |  |
| 35 | ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | НАО "СВЕЗА Новатор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 35 | НАО "СВЕЗА Новатор" |  |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2024 году заявок теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Великоустюгского муниципального округа зарегистрировано не было.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Великоустюгского муниципального округа установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций таблица 15.1.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Великоустюгского муниципального округа не проводятся.

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Великоустюгского муниципального округа, отсутствуют.

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют.

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы объема (масса) образования отходов сжигания топлива, т

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 Центральная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 Квартальная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 Школьная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 6 Добрынино г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 7 д. Коробейниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 8 БМК С-Западная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 9 Кузино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 10 Железнодорожная г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 11 Авиолесоохраны г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 12 БМК (Энергоцентр) г. Великий Устюг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 13 Стрига | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 14 пос. Золотавцево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 16 пос. Валга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 17 Подсосенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Бухинино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школа № 15 г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная с. Васильевское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная "Кирпичный завод" г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 2 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 3 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 4 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная № 5 с. Усть-Алексеево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д. Чернево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная больницы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная бани п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы п. Полдарса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная д/сада ул. Мира п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы ул. Заречная п. Ломоватка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ж/д станции г. Красавино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Красавинская ГТ ТЭЦ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная школы д. Морозовица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная Голузинской школы пос. Новатор | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная санатория д. Бобровниково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТЭС НАО "СВЕЗА Новатор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 18.1

Таблица 18.1

| Место и вид инцидента | Последовательность выполнения операций по ликвидации аварий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:

- При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

  - Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

  - Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

- При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

  - Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

  - Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

  - Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

  - Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

  - При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

- Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

- В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или администрации МО может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, представлен в таблице 18.2

Таблица 18.2

| Занимаемая должность | Номер телефона |
| --- | --- |
| Спецслужбы |  |
| Сторонние потребители* |  |

ГЛАВА 19 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 20.1.

Таблица 20.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2024 год). |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанной Схеме теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа на период 2026-2045 гг.

Уровень централизованного теплоснабжения в Великоустюгском муниципальном округе достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения Великоустюгского муниципального округа предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций Великоустюгского муниципального округа определит установление для организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики муниципального образования, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Разработка схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.